민주화운동기념공원

전기안전관리 대행 용역

과업지시서

2023. 11.

[민주화운동기념공원]

과 업 지 시 서

이 과업지시서는 민주화운동기념공원(이하 “수요기관”이라 한다)과 전기안전시설 유지관리 업체(이하 “수탁업체”라 한다)가 체결한 용역계약 수행에 적용된다.

1. 과 업 명 : 2024년 민주화운동기념공원 전기안전관리 대행 용역

2. 과업목적 : 본 과업지시서는 「전기안전관리법」제22조(전기안전관리자의 선임 등) 규정에 따라 전기설비의 유지·운영에 관한 안전 확보 및 최적의 시설물 관리를 위하여, 민주화운동기념공원과 계약상대자 간의 전기안전관리 대행 용역 계약에 따른 전기안전관리업무의 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

3. 과업범위

가. 위    치 : 경기도 이천시 모가면 공원로 30

나. 기    간 : 2024.01.01.~2024.12.31. (1년)

다. 대    상 : 특고압변전실 및 일반용 전기설비

라. 설비개요

시설명	수전용량 [KVA]	비상발전기 용량[KW]	전체용량 [KW]	점검횟수
민주화운동기념공원	900	364	1,264	4회 이상/월

4. 용역의 착수

가. “수탁업체”는 계약일로부터 7일 이내에 용역에 필요한 다음의 제반서류를 제출하고 “수요기관”의 승인을 받아 위탁관리를 수행하여야 한다.

1) 착수계

2) 용역수행계획서

3) 현장대리인계

4) 용역참여자 명단

① 기술인력 명부

② 자격수첩사본(변동사항 기재)

5) 기타 “수요기관”이 필요하다고 인정하는 서류

나. “수탁업체”는 용역수행에 필요한 기술과 인력 및 장비를 용역착수와 동시에 투입하여 본 과업지시서 각 조항에 따라 성실히 시행하여야 한다.

5. 용역의 수행

가. “수탁업체”는 용역착수와 더불어 본 과업지시서와 「전기안전관리법」에 따라 점검을 성실히 수행하여야 한다.

나. “수탁업체”는 “수요기관”이 필요하다고 인정하여 요구하는 경미한 사항은 본 점검 에 포함되지 않은 사항이라도 성실히 수행하여야 하며, 이에 소요되는 제반경비는 “수탁업체”가 부담하여야 한다.

다. 긴급을 요하는 상황발생시 “수탁업체”는 “수요기관”이 필요하다고 인정되어 지시하는 사항에 대하여 이의 없이 따라야 한다.

라. “수탁업체”는 “수요기관”의 전기안전시설 유지관리에 대한 운영 및 자문이나 기술적 검토 요청에 적극 응하여야 한다.

마. 점검, 측정 및 시험

1) 전기안전관리대행업체는 전기설비의 유지 및 운영에 관한 점검, 측정 및 시험에 필요한 계획을 수립한다.

2) 「전기안전관리법 시행규칙」제30조 제2항 제4호(전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 기록의 보존) 및 제3호(제2항 각 호에 따른 전기안전관리자의 직무에 관한 세부적인 사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다)따른 규정을 준수한다.

3) 산업통상자원부고시 제2022-128호 「전기안전관리자의 직무에관한 고시」에 따른 분기, 반기, 연차 점검을 실시하여야 한다.

5-1. 전기안전관리 담당자 선임

“수탁업체”는 계약대상 사업장에 대하여 전기안전관리법에서 정한 국가기술자격법의 전기분야 자격을 취득한 자를 전기안전관리자로 선임하여야 한다.

5-2. 점검일정(횟수)

전기안전관리법 시행규칙 제31조의 2항 규정에 의거 각 대상별 점검은 매월 4회 이상 일정한 간격으로 실시하여야 한다.

5-3. 점검사항

(1) 전기실 및 펌프실

- LBS, ASS, CABLE, LA, MOF, PF, ATS, VCB, TR, NFB, 부스바, 단자대,  배터리, 전선로, 보호시설, 애자, 접지상태, 콘덴서, 큐비클 함 등 수 배전설비 상태

- 지하 보 차도 내 펌프시설물 점검

- 주변 정리정돈 및 청소

(2) 발전기실

- 발전기는 매회 20분 이상 시운전을 행한다.

- 발전기 연료, 배터리, 히터, 기타 소모품 등

- 제어반(차단기, 배선상태, 접지상태, 퓨즈 등)

- 주변 정리정돈 및 청소

(3) 기타

- 화재 위험요소에 대하여 특별 점검을 실시한다.

- 안전사고(감전, 누전, 합선 등)에 대하여 중점적으로 점검한다.

- 전력 과다 사용여부를 점검한다.

5-4. 별도의 점검

기술자문, 특별점검, 법정 정기점검, 긴급한 상황발생시, 기타 전기시설물 유지관리를 위한 담당자 요구 시 즉각 이에 응하여야 하며 별도로 수수료는 지급하지 아니한다.

5-5. 보고사항

- 점검 시 마다 점검표 작성 제출(월 4회 이상)

- 특이사항 발생 시 즉시 보고

- 긴급 상황 발생 시 응급조치 후 보고 및 기타 전기설비 관리에 필요한 사항

5-6. 통지 및 의무사항(쌍방 간)

가. 전기설비 이상이 발생하였거나 발생 할 우려가 있을 경우

나. 전기설비의 설치 또는 변경공사를 계획하거나 시공 완성 한 경우

다. 사고 기타 이상 시에 운전조작을 행한 경우

라. 시설물의 설치 위치를 변경 한 경우

5-7. 비상연락망 비치

가. 점검대상 전기설비의 각종 전기사고에 대비 및 긴급복구를 위하여 비상연락망을 감독관과 협의하여 점검 장소에 비치하여야 한다.

나. 점검대상 전기설비의 돌발사고 발생 시 감독관의 지시에 의거 사고 원인조사, 기술지원 등 업무에 적극 협조하여야 한다.

5-7. 의무준수

가. 전기안전관리에 관한 제반 업무를 수행하는 전기안전관리대행업체는 전기안전관리법에 의한 기타 안전관리 규정을 준수하여야 한다

6. 책임한계

전기안전관리 담당자가 업무수행 중 발생한 제반사고(재산, 인명피해 등) 책임소재는 전기안전관리 담당자가 소속된 “수탁업체”에게 있으며 재산상의 피해에 대해서는 즉시 원상복구 하여야 한다.

7. 손해배상책임

가. “수탁업체”는 용역 점검결과에 대한 허위기재, 누락, 업무수행 태만 등으로 인해 기기의 결함이 발생되어 “수요기관”의 재산상 손실 등의 피해가 있을 경우, 지정한 시간 내에 원상복구 또는 손해배상을 하여야 한다.

나. “수탁업체”는 각종 점검결과에 대해 전반적인 점검․보수 및 특정부위의 개․보수가 필요하다고 판단될 경우, 이에 대한 사항을 상세히 기록하여 즉시 서면으로 “수요기관”에게 통보하고 적절한 지시를 받아야 하며, 이의 불이행으로 발생되는 제반고장 및 사고에 대하여는 손해배상을 하여야 한다.

8. 권리의무의 양도금지

“수탁업체”는 “수요기관”의 서면 승인 없이는 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없으며 점검업무를 어떠한 이유라도 제3자에게 하도급 할 수 없다.

9. 수수료 지급방법

업무수행 후 대행료 지급은 계약서 기준에 의거 매월 점검결과 보고서 제출 후 지급하는 것을 원칙으로 한다.

10. 용역 내용의 변경

가. 용역 수행 중 “수요기관”의 기본방침 변경 등 불가피한 사유가 발생되었을 경우에는 예산 범위 내에서 설계를 변경할 수 있으며 “수탁업체”는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. “수탁업체”는 용역 수행 중 용역의 범위, 기간, 인원, 착오 등 기타 계약조건을 변경하고자 할 경우에는 사전에 실정 보고를 제출하여 “수요기관”의 승인을 받아야 한다.

11. 전기안전관리대행 계약해지 사유

가. 계약기간이 만료된 때

나. “수탁업체”가 다음 각 호에 해당하는 행위를 할 경우에는 “수요기관”은 본 계약을 해지할 수 있으며 그에 따른 일체의 배상 책임을 지지 아니한다.

1) 정당한 사유 없이 용역 업무를 수행하지 않거나 당해 계약업무 내용을 수행할 능력이 없음이 명백하여 소기의 계약목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

2) “수요기관”이 요구한 정당한 지시에 대해 이유 없이 불응한 경우

3) 고의 또는 과실로 관리의 의무를 태만히 하여 “수요기관”의 시설을 손괴하였거나 중대한 사고를 야기했을 경우

4) 허위문서의 제출 등 계약조건을 위반한 경우

5) 기타 관련법규에서 정한 계약해지 조건

다. “수요기관”과 “수탁업체”는 쌍방 중 어느 일방이 관련근거에 의한 계약해지 요건이 발생할 경우, 사전에 상대방에게 그 사유를 통보하여야 한다. 이 경우 계약해지로 인하여 손해를 입은 자가 있을 경우 “수요기관”, “수탁업체” 중 귀책사유가 있는 자가 배상의 책임을 진다.

12. 용역수행 참여자의 교체

“수탁업체”의 부득이한 사유로 용역수행참여자 교체가 불가피한 경우에는 서면으로 “수요기관”에게 통보하고 계약서상의 동등이상의 자격을 가진 자이어야만 교체가 가능하며 인수인계를 철저히 하여 본 업무에 지장을 초래해서는 아니 된다.

13. 용역수행자의 자격

1) 전기안전시설 관리유지업을 등록하고 1년 이상 사업을 영위한 자

2) 전기기사 2급 이상 및 경력 중급 이상의 자격을 보유한 자

13-1. 전기안전관리 담당자 직무대리

전기안전관리담당자가 질병 및 기타 사유로 인해 일시적 또는 지속적으로 그 직무를 수행할 수 없을 경우 “수탁업체”는 “수요기관”의 사전 승인 하에 “수탁업체” 소속의 동등 자격요건을 갖춘 대리자를 지정하여 전기시설물이 안전하게 운영될 수 있도록 조치하여야 한다.

14. 업무감독 및 금지사항

가. “수탁업체”는 업무수행에 관하여 “수요기관”의 지시감독에 따라야 한다.

나. “수탁업체”는 업무수행에 관련여부를 막론하고 다음의 행위를 하여서는 아니 된다.

1) “수요기관”의 업무수행에 지장을 주거나 불편을 초래하는 행위

2) 각종 기밀 및 시설현황을 외부에 누설하는 행위

3) 근무태만 또는 “수요기관”의 정당한 지시에 불응하는 행위

4) 작업장 내 위험물 반입 또는 이를 방치하는 행위

15. 과업지시서의 해석

가. 계약 조건에 이의가 있거나 과업지시서 및 계약서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의에 의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않을 경우 어구의 해석은 “수요기관”의 결정에 따른다.

나. 본 계약의 소송관할 법원은 “수요기관”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

16. 기밀유지

“수탁업체”는 계약기간 전후를 불문하고 본 계약과 관련하여 취득한 비밀을 제3자에게 누설하거나 타 목적에 사용하여서는 안 되며, “수요기관”에서 요구하는 보안사항을 충실히 이행하여야 한다.

17. 기 타

가. 계약기간이 만료한 때에는 다음 유지보수 업체 선정 시까지는 계속하여 유지보수업무를 수행하여야 하며, 이 경우에도 본 조건의 모든 사항을 준수하여야 한다.

나. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 전기안전관리법 및 관계법규에 의한다.

<붙임 1>

점검주기 및 점검횟수

측정․시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○
저압전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정		-	△	△	-	-	-
- 접지저항 측정		-	-	○	○	-	-
고압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내역, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	-
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	○	○	-	-
적외선 열화상 측정		-	○	○	○	-	-
전원품질분석		-	-	-	○	-	-

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시

<붙임 2>

계측장비의 권장교정 및 시험주기(년)

<붙임 3>

전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호) :
1. 기본사항

수전전압/용량	V/ ㎾								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자									점검종별		점검횟수

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선							가 공 전 선 로						측정개소 :	A
배 ․ 분 전 반							지 중 전 선 로							B
배 선 용 차 단 기							수배전용개폐기							C
누 전 차 단 기							배 선 (모 선)
														N
개 폐 기							피 뢰 기
													측정개소 :	A
배 선							변 성 기
														B
전 동 기							전 력 퓨 즈							C
전 열 설 비							변 압 기							N
용 접 기							수 배 전 반						측정개소 :	A
콘 덴 서							계 전 기 류							B
조 명 설 비							차 단 기 류							C
구 내 전 선 로							전 력 용 콘 덴 서							N
기 타 설 비							보 호 설 비						역률(%)	∘주간 : ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						최대전력(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

측정․계측장비명	○○○ ○○○	○○○ ○○○	○○○ ○○○	○○○ ○○○	○○○ ○○○	○○○ ○○○
일련번호
교정일자

확인	점검확인자
	점검담당자

<붙임 4>

저압 전기설비 점검기록표(분기․반기․연차)

□ 절연저항․누설전류 측정기록표

									년		월	일
점검대상	사용 전압 (V)	기준치	□ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃)		비 고	점검대상	사용 전압 (V)	기준치		□ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃)		비 고
			측정치	결 과						측정치	결 과
[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하 – 0.2㏁, 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁ 2. 누설전류 : 1㎃ 이하

□ 접지저항 측정기록표

									년		월	일
측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)		측정치 (Ω)	결과	비고

<붙임 5>

고압 전기설비 점검기록표

□ 절연저항 측정기록표

					년	월	일
측정회로 및 기기	전선-대지 (MΩ)	전 선 상 호 간 [㏁]			결 과	비 고
		A-B	B-C	C-A
전선로
고압모선

□ 접지저항 측정기록표

					년		월	일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
개 폐 기
피 뢰 기
MOF 외 함
변 압 기 외 함
차 단 기 외 함
철구 및 가공지선
제 2 종 접 지
보 호 울 타 리

<붙임 6>

변압기 점검기록표

□ 변압기 점검기록표

										년		월			일
상수 및 용량	전 압 (kV/V)	제작 회사	제작 번호	외부 점검 양부	절연저항(㏁)			*내 부 점 검					결과	비 고 (설치 장소)
					1차 대지	2차 대지	1차 2차	OT 내압시험	OT 산가도	유량	탭위치
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA

[비고]  1. *표 항목은 필요시에 실시함.

2. 외부 점검란은 ○,×로 표기

<붙임 7>

계전기 및 차단기 동작시험기록표

										년		월		일
계전기	계 전 기 명
	설 치 장 소
	계 전 기 번 호
	제 작 회 사 명
	제 작 년 도
	형 식
	정정탭		1 차 측
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)
	C T P T 비 율		C T			1차측
						2차측
						3차측
			P T
	결 합 차 단 기 명
	자 체 시험	최 소 동 작 치
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시 한 특 성 (%/sec)
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량	정격전압 전 류	제작회사	제작번호	제작년도		용 도
	1
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가			결 과
	1									kV ㎎KOH/ｇ
	2									kV ㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록

[비고]1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 점검결과는 ○, ×로 표기

<붙임 8>

비상발전설비 점검기록표

											년					월			일
구 분			원 동 기						발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm						rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월						년 월
냉 각 방 식									정 격 전 압						V
기 동 방 식									정 격 전 류						A
차 단 기 명									역 률						%
점 검 사 항							결과		점 검 사 항									결과
비상정지장치시험									조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유
부하운전시험									상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험									배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치							접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기							축전지 및 충전장치의 적정 여부
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치							보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새							계측장치 설치 상태
측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항		㏁				접지저항(중성점/외함)						Ω/ Ω
축전지 측정		전 압		V				비 중
발전기 운전		출력전압		V		부하전류				A			운전시간(h/m)
기타사항

[비고]1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기

<붙임 9>

적외선 열화상분포 측정기록표(분기․반기․연차)

										년			월	일
측정대상				사용전압						측정조건
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상			요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1			Point 2			Point 3			온도차
온도측정
3. 측정부위의 Thermographic
실화상							열화상
측정부위							측정부위 온도분포
4. 종합의견

<붙임 10>

전원품질 측정기록표

년

월

일

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압(kV)

THD(%)

전류

(A)

불평형률(%)

THD(%)

[종합의견]

구 분		기 준	판 정
전원품질 분석	전류불평형[%]	30% 이하	적 합
		30% 초과	요주의
	역 률	90% 이상	적 합
		90% 미만	요주의
	전 력	설비용량기준 이하	적 합
		설비용량기준 초과	요주의

[비고] 전압전류에 함유된 THD는 참고값임

<붙임 11>

고장 및 수리 점 검 보 고 서
20 . . .
시 설 명
고장 발생개요 및 조치사항
최 초 발 견 자		발 견 일 시
		발 견 자
전기안전관리자 확인		확 인 일 시
		고 장 발 생 원 인 및 내 용
		확 인 자
○ 조 치 사 항 : ○ 처 리 의 견 :

전기안전관리자 :           인

민주화운동기념공원